武汉鄂电电力试验设备有限公司

绝缘耐压试验设备

www.4000348088.com

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

发挥自身优势，服务电力行业

TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置

※产品简介

TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置采用了调节电源频率的方式，使得电抗器与被试电容器实现谐振，在被试品上获得高电压大电流，是目前高电压试验的一种新方法和潮流，在国内外已经得到广泛的应用。

目前，使用的电缆电压在35kV及其以下电压等级的数量很多，试验工作量大，所以此类耐压试验装置应该体积小，重量轻。

我公司生产的TPXB-D系列电缆交流耐压调频串联谐振装置，使产品的每个单独部件的重量保证不超过50公斤，适合现场搬运。

电源采用220V单相电源或380V单相电源，方便现场取电；电抗器部分采用干式环氧浇注，美观可靠，适合各类电缆的要求。

不同的配置可以同时满足220KV，110KV，35KV，10KV电压等级的高压电缆的交流耐压试验。

产品别称

变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、便携式电缆耐压试验装置

※仪器外观与配置

※主要特点

www.4000348088.com

操作简单。手动试验（手动寻找谐振点和手动升压）、自动调谐（自动寻找谐振点）和自动试验（自动寻找谐振点和自动升压）三种模式适应不同试验要求
局部放电量小，Q值高，调频范围宽。
试品闪烙后无暂态过电压。
本装置设计独特。高压组合电器试验电压高，但试验电流小，而高压电缆的试验电压相对高压组合电器来说要低，但试验电流大大增加，故此类调频谐振装置把电抗器分为n节，使之串联可输出高电压/小电流，并联可输出较低电压/大电流。
完全可以期待常规试验变压器来完成变电站内的交流耐压试验，试验所需电源容量小，为试验容量的1/20～1/30倍可解决变压器用变电源容量小于试验容量问题。
试验范围大，可对CT，PT，开头，断路器，绝缘子，母线变压器中性点等进行交流耐振试验。
重量轻，单件重≤40kg，方便搬动，极便于现成试验。
装置可对现场XLPE交联聚乙烯电缆220KV电压等级1200mm2的长度达10公里进行试验。
大屏幕显示试验数据、状态和实时操作步骤提示
采用我公司专有的16位精细调频和调压软件专业技术、11KHZ载波频率、SPWM和进口原装IPM整体模块。配合适当电抗器，就可以满足国家和地方电力部门规定的频率范围，整机领先于国内外同类产品。
软件精细调频、调压。

※技术参数
主要技术指标

额定输出电压 0~500KV（AC有效值）及其以下
输出频率 20~300HZ
谐振电压波形 纯正弦波，波形畸变率<1.0%
最大试验容量 5000KVA及其以下
工作制 满功率输出下，一次连续工作时间60min
品质因数 30~90
频率调节灵敏度 0.1HZ，不稳定度<0.05%
工作电源 380/220V±15%/50HZ±5%

10kV及以下电缆耐压装置配置表

| 产品型号名称 www.4000348088.com | 控制箱 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPXB-D-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二台 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤1km |
| TPXB-D- 88/22 | 4kW | 2A/22kV二台 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤2km |
| TPXB-D- 132/22 | 6kW | 2A/22kV三台 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤3km 35kV电缆≤1km |
| TPXB-D-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四台 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤4km 35kV电缆≤1km |
| TPXB-D- 264/22 | 10kW | 2A/22kV六台 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤6km 35kV电缆≤2km |
| TPXB-D-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六台 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV电缆≤8km 35kV电缆≤2km |
| TPXB-D-640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八台 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV电缆≤10km 35kV电缆≤4km 110kV电缆≤1km |

110kV及以上电缆耐压装置配置表

| 产品型号名称 | 控制柜 | 电抗器(油浸式) | 励磁变(油浸式) | 分压器 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPXB-D-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二台 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV电缆≤2km 110kV电缆≤2km |
| TPXB-D-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四台 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV电缆≤3km 110kV电缆≤3km 220kV电缆≤1.5km |
| TPXB-D-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四台 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV电缆≤5km 220kV电缆≤3km |
| TPXB-D-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四台 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV电缆≤10km 220kV电缆≤5km 500kV电缆≤1km |

www.4000348088.com

www.4000348088.com

武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋118号

电话：13808660749   027-83313329

传真：027-83313327                  邮编：430035

免费服务热线：400034808

http://www.4000348088.com     Emall:13808660749@139.com